关于印发《山东省绿色建筑评价

技术规定（试行）》的通知

各市建委（建设局），各有关单位：

为规范我省绿色建筑的建设和评价工作，积极推动我省绿色建筑的发展，根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）和《绿色建筑评价技术细则》等标准规范的规定，我厅委托山东省建筑科学研究院、山东省建筑节能发展促进中心等单位编制了《山东省绿色建筑评价技术规定（试行）》。现印发给你们，请认真遵照执行。

执行过程中如发现问题，请及时向省建设厅科技教育处反映。

联系人：科技教育处  徐 建

电  话：0531-87087011   87915176（传真）

二00九年四月  日

山东省绿色建筑评价技术规定

（试行）

2009年4月

目  次

1  总则 ………………………………………………………………… 1

2  术语 ………………………………………………………………… 1

3  基本规定 …………………………………………………………… 2

3.1 基本要求 ………………………………………………………  2

3.2  评价指标与等级划分 …………………………………………  3

4  绿色住宅建筑 ……………………………………………………   5

4.1 节地与室外环境 ………………………………………………   5

4.2 节能与能源利用 ………………………………………………   6

4.3 节水与水资源利用 ……………………………………………   8

4.4 节材与材料资源利用 …………………………………………  10

4.5 室内环境质量 …………………………………………………  11

4.6 电气与智能化系统 ……………………………………………  12

4.7 运营管理 ……………………………………………………… 13

5  绿色公共建筑 ……………………………………………………  14

5.1 节地与室外环境 ………………………………………………  14

5.2 节能与能源利用 ………………………………………………  15

5.3 节水与水资源利用 ……………………………………………  18

5.4 节材与材料资源利用 …………………………………………  20

5.5 室内环境质量 …………………………………………………  21

5.6 电气与智能化系统 ……………………………………………  22

5.7 运营管理 ……………………………………………………… 22

附录A  绿色建筑设计评价不参评的条文 ………………………… 24

本规定用词用语说明 ………………………………………………… 25

1  总    则

1.0.1  为贯彻执行国家节约资源和保护环境的政策，推进经济社会可持续发展，规范山东省绿色建筑的建设和评价工作，制定本规定。

1.0.2  本规定适用于山东省新建、改建、扩建住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑、旅馆建筑的建设和评价工作。

1.0.3  建设绿色建筑时，应统筹考虑建筑全寿命周期内，节能、节地、节水、节材、保护环境和满足建筑功能之间的辩证关系。

1.0.4  建设和评价绿色建筑时，应依据因地制宜的原则，结合建筑所在地域的自然环境、气候、资源、经济、文化等特点进行。

1.0.5  绿色建筑的建设和评价除应符合本规定外，尚应符合国家、地方的法律法规和相关标准的规定，体现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

2  术    语

2.0.1  绿色建筑 green building

在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

2.0.2  热岛强度 heat island index

城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值，为热岛效应的表征参数。

2.0.3  可再生能源 renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

2.0.4  非传统水源 nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水、微咸水、空气水等。

2.0.5  可再利用材料 reusable material

在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。

2.0.6  可再循环利用材料 recyclable material

对无法进行再利用的材料通过改变物质形态，生产另一种材料，实现多次循环利用的材料。

2.0.7  绿地率 greening rate

住区范围内各类绿地面积的总和占住区用地面积的比率（％）。

3  基 本 规 定

3.1 基本要求

3.1.1  绿色建筑的评价以建筑群或建筑单体为对象。评价单栋建筑时，凡涉及室外环境的指标，以该栋建筑所处环境的评价结果为准。

3.1.2  申请评价方在建设前应进行建筑全寿命周期技术和经济分析，合理确定建筑规模，选用适当的建筑技术、设备和材料，评价时提交相应的分析报告。

3.1.3  申请评价方应按本规定的有关要求，对规划、设计、施工与运行阶段进行过程控制，评价时应提交相关文档。

3.1.4  绿色建筑的评价应在建筑规划设计完成后进行预审即绿色建筑设计评价、在建筑使用运行一年后进行终审即绿色建筑评价，专家审查申报绿色建筑的有关资料文件，并结合申报项目的现场勘察情况（终审时），按照本规定的技术指标进行评价，然后根据满足一般项的情况，评定绿色建筑的等级。

3.1.5  绿色建筑的评价由申请评价方向建设行政主管部门提出申请，由建设行政主管部门组织有关方面的专家进行审查并评价。

3.2  评价指标与等级划分

3.2.1  绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、电气与智能化系统、运营管理七类技术指标。每类技术指标包括控制项和一般项。控制项为绿色建筑的必备条件，任何一条不能达到要求，则该建筑评价为非绿色建筑；一般项为可选条件。依据一般项满足的总项数及满足A类指标的项数分为三个等级。即一星级“★”、二星级“★★”和三星级“★★★”。

3.2.2  绿色建筑设计评价等级划分按表3.2.2-1、3.2.2-2确定。

表3.2.2-1 绿色建筑设计评价等级划分的项数要求（住宅建筑）

| 等级 | 节地与 室外环境 （13项） |  | 节能与 能源利用 （15项） |  | 节水与 水资源利用 （13项） |  | 节材与材料资源利用 (7项) |  | 室内 环境质量 (5项) |  | 电气与 智能化系统 （6项） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 |
| ★ | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ★★ | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ★★★ | 2 | 10 | 3 | 12 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 |

表3.2.2-2 绿色建筑设计评价等级划分的项数要求（公共建筑）

| 等级 | 节地与 室外环境 （8项） |  | 节能与 能源利用 （22项） |  | 节水与水资源利用 （16项） |  | 节材与材料资源利用 (8项) |  | 室内环境 质量 (8项) |  | 电气与智能化系统 （6项） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 |
| ★ | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| ★★ | 2 | 5 | 2 | 13 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| ★★★ | 2 | 6 | 3 | 17 | 4 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 |

注：绿色建筑设计评价不参评的条文详见附录A

3.2.3  绿色建筑评价等级划分按表3.2.3-1、3.2.3-2确定。

表3.2.3-1 绿色建筑评价等级划分的项数要求（住宅建筑）

| 等级 | 节地与 室外环境 （13项） |  | 节能与 能源利用 （15项） |  | 节水与水资源利用 （13项） |  | 节材与材料资源利用(11项) |  | 室内环境质量 (6项) |  | 电气与智能化系统 （6项） |  | 运营管理 (14项) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A类 | 总 项 数 | A类 | 总项数 | A类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A类 | 总 项 数 |
| ★ | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| ★★ | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| ★★★ | 2 | 10 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 |

表3.2.3-2 绿色建筑评价等级划分的项数要求（公共建筑）

| 等级 | 节地与 室外环境 （9项） |  | 节能与 能源利用 （22项） |  | 节水与水资源利用 （16项） |  | 节材与材料资源李用(12项) |  | 室内环境质量 (8项) |  | 电气与智能化系统 （6项） |  | 运营管理 (14项) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A类 | 总 项 数 | A类 | 总项数 | A类 | 总 项 数 | A 类 | 总 项 数 | A类 | 总 项 数 |
| ★ | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| ★★ | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| ★★★ | 2 | 7 | 3 | 17 | 4 | 13 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 |

当本规定中某些条文不适应建筑类型等条件时，该条文可不参与评价，参评的总项数相应减少，等级划分时对项数的要求可按原比例调整确定。

3.2.4  本规定中定性条款的评价结论为通过或不通过；对有多项要求的条款，各项要求均满足时方能评为通过。

4 绿色住宅建筑

4.1 节地与室外环境

控制项

4.1.1 场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

4.1.2 建筑场地选址无地质灾害（危崖滑坡、洪涝灾害、泥石流）及含放射性或化学物质超标的威胁；建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

4.1.3 住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》（GB 50180）中有关住宅建筑日照标准的要求。

4.1.4 住区的绿地率不低于30％，人均公共绿地面积不低于1m2。

4.1.5 住区内部无排放超标的污染源。

一般项

A类

4.1.6  人均居住用地指标：低层不高于43m2、多层不高于28m2、中高层不高于24m2、高层不高于15m2。

4.1.7  种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物。

4.1.8  合理开发利用地下空间。

B类

4.1.9  住区公共服务设施按设计规范配建，合理采用综合建筑并与周边地区共享。

4.1.10  居民汽车停车率不小于10%，居住区内地面停车率不超过10％。

4.1.11  住区环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》（GB 3096）的规定。

4.1.12  住区室外日平均热岛强度不高于1.5℃。

4.1.13  居住区风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。

4.1.14  根据当地的气候条件和植物自然分别特点，栽植多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，每100m2绿地上不少于3株乔木。

4.1.15  选址和住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络。居住区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m。

4.1.16  住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于45％。

4.1.17  充分利用尚可使用的旧建筑。

4.1.18  合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地进行处理并达到有关标准的规定。

4.2 节能与能源利用

控制项

4.2.1 住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合山东省现行《居住建筑节能设计标准》（DBJ 14-037）的规定。

4.2.2  采用户式中央空调或集中式空调（采暖）系统时，所选用的冷水（热泵）机组或单元式空气调节机的性能系数（COP）、能效比（EER）符合现行山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ 14-036）中的有关规定值。

4.2.3  外窗（含阳台门）的气密性能等级不低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB 7170）规定的4级，其单位缝长空气渗透量q1≤1.50[m3/(m·h)]；单位面积空气渗透量q2≤4.50[m3/(m2·h)]。

4.2.4  采用集中采暖或集中空调系统的住宅，设置室温调节和热量计量设施。

一般项

A类

4.2.5  利用场地自然条件，合理设计建筑体形、朝向、楼距和窗墙面积比，使住宅获得良好的日照、通风和采光。

4.2.6  采暖设计热负荷指标不高于山东省《居住建筑节能设计标准》（DBJ 14-037-2006）规定值的80%。

4.2.7  充分利用建筑场地的自然资源条件，开发利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%。

4.2.8 太阳能利用与建筑一体化。

B类

4.2.9  建筑节能工程使用的技术、材料、设备等，符合国家和山东省有关政策、标准的规定。

4.2.10  建筑物的主体朝向采用南北向或接近南北向，主要房间避开冬季主导风向。

4.2.11  居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的5%；厨房及卫生间能自然通风或设置有通风换气装置。

4.2.12  对底层地面采取良好的保温防潮处理措施。

4.2.13  屋面、外墙的表面采用能减少外表面对太阳辐射热吸收的饰面材料。

4.2.14  外窗设置可调节外遮阳设施。

4.2.15  采用户式中央空调或集中式空调（采暖）系统时，所选用的冷水（热泵）机组或单元式空气调节机的性能系数（COP）、能效比（EER）比山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ 14-036-2006）中的有关规定值高一个等级；带空调的成品房和集中购置空调器进行空调的建筑，选用现行国家标准《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》（GB 12021.3）节能型及以上的空调器。制冷空调设备采用对大气臭氧（O3）层无破坏作用的制冷剂。

4.2.16  不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。

4.2.17  采用集中采暖或集中空调系统住宅，设置能量回收系统（装置）。

4.2.18  房间采用暖气片取暖时，暖气片明装，外表刷非金属性涂料；温控阀能正确反映室内温度。采用地板辐射采暖时能自动控制室内温度。

4.2.19  公共区域的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采取其他节能控制措施（如声光控制、红外光控制等），在有自然采光的区域设定时或光电控制。

4.3 节水与水资源利用

控制项

4.3.1 在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。

4.3.2  采取有效措施避免管网漏损。

4.3.3  采用节水器具和设备，节水率不低于8%。

4.3.4  景观用水不采用市政供水和自备地下水井供水。

4.3.5  使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。

一般项

A类

4.3.6  合理规划雨水(包括地面雨水、建筑屋面雨水)径流途径，竖向设计中合理确定绿地高程以充分利用其贮留和渗透能力；采用多种渗透措施使雨水渗入地下，补充地下水资源。

4.3.7  采取各种有效措施对雨水资源进行收集和利用，充分利用各种人工或自然水体、池塘、湿地或低洼地对雨水径流实施调蓄、净化和利用，改善城市水环境和生态环境。

4.3.8  合理选择再生水水源和处理技术。

4.3.9  使用再生水冲厕或免冲厕所技术。

4.3.10 非传统水源利用率不低于10%。

B类

4.3.11  给水泵依据设计所需供水量及扬程，选择高效节能水泵，并在高效段内运行。

4.3.12  生活水箱设在建筑物房间内，容积、材质及密封方式设计合理，给水管材对水质无污染，防止给水系统的二次污染。选用高性能阀门、零泄漏阀门避免管道渗漏。

4.3.13  排水系统采用雨、污分流系统。对于远离城市污水集中处理系统的居住区，生活污水经分散式生活污水处理设施处理后排放。

4.3.14  住区采用便器排水和其他杂排水完全分流制。

4.3.15  绿化浇灌采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水型高效灌溉技术。

4.3.16  游泳池、游乐池、景观水、水上乐园等给水系统采用循环供水系统，无水质恶化现象，并经机械过滤，加药和消毒处理。游泳池、游乐池、水上乐园等池水补水设置计量装置。

4.3.17  绿化用水、洗车用水等非饮用水采用再生水、雨水等非传统水源。

4.3.18  保护性开发利用地下热水资源。

4.4 节材与材料资源利用

控制项

4.4.1  建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准（GB 18580～GB 18588）和《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）的要求。

4.4.2  建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

一般项

A类

4.4.3  在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环利用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，利用可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上。

4.4.4  在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不小于30%。

4.4.5  将建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类处理，并将其中可再利用材料、可再循环利用材料回收和再利用。

4.4.6  使用商品砂浆。

B类

4.4.7 建筑材料选用建设部和山东省推广应用的产品。

4.4.8  施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70%以上。

4.4.9  现浇混凝土采用预拌混凝土。

4.4.10  建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢等材料。

4.4.11  土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。

4.4.12  选用遵循模数协调原则的建筑构配件和材料，减少施工废料。

4.4.13 采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

4.5 室内环境质量

控制项

4.5.1  每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的规定。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。

4.5.2  卧室、起居室(厅)、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于国家标准《建筑采光设计标准》（GB/T 50033）的规定。

4.5.3  对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45dB(A)，夜间不大于35dB(A)。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB。户门的空气声计权隔声量不小于30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25dB，沿街时不小于30dB。

4.5.4  室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325）的规定。

一般项

A类

4.5.5  设置通风换气装置或室内空气质量监测装置。

4.5.6  卧室、起居室(厅)使用蓄能、调湿或改善室内空气质量的功能材料。

B类

4.5.7 居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。

4.5.8 屋面、地面、外墙和外窗的内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。

4.5.9  在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）的规定。

4.5.10  厨房、厕所、电梯机房、锅炉房、水泵房等噪声源房间的设置和隔振降噪措施符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》（GBJ 118）的规定。

4.6 电气与智能化系统

一般项

A类

4.6.1  安全防范系统的配置不低于《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T174）中基本配置的要求。

4.6.2  管理与监控系统的配置不低于《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T174）中基本配置的要求。

B类

4.6.3  火灾自动报警系统的设置符合现行国家消防规范的规定。

4.6.4  合理选择配变电所的位置，采取提高供电系统的功率因数的措施。

4.6.5  配变电所采取有效的减振降噪及电磁辐射屏蔽措施。

4.6.6  通信网络系统的配置不低于《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T174）中基本配置的要求。

4.7 运营管理

控制项

4.7.1  物业管理按照山东省《物业管理条例》进行。

4.7. 2  制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。

4.7.3  住宅水、电、采暖、燃气分户、分类计量与收费。

4.7.4  制定垃圾管理制度；对垃圾进行定时分类收集，密闭运输，防止在收集和运输过程中造成二次污染。

4.7.5  设置密闭的垃圾容器，并有严格的保洁清洗措施，生活垃圾袋装化存放。

一般项

A类

4.7.6  物业公司建立了必要的预警机制和突发事件的应急管理系统。

4.7.7  对可生物降解垃圾进行单独收集或设置可生物降解垃圾处理房。垃圾收集或垃圾处理房设有风道或排风、冲洗和排水设施，处理过程无二次污染。

4.7.8  垃圾分类收集率（实行垃圾分类收集的住户占总住户数的比例）达90%以上。

B类

4.7.9  物业公司有完善的员工行为规范手册。

4.7.10  建筑运行中各项节能指标要达到国家及山东省相关技术标准的规定。

4.7.11  建立设备管理制度，制定完善的设备使用手册和操作规程。

4.7.12  废气废水排放前进行无害化处理，以降低其对生态环境影响。

4.7.13  有完善的建筑物外立面管理制度。

4.7.14  物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证。

4.7.15  栽种和移植的树木成活率大于90%，植物生长状态良好。

4.7.16 制定消防管理制度，消防设施和疏散指示标志及出口符合国家相关标准的规定。

4.7.17  垃圾站（间）设冲洗和排水设施。存放垃圾及时清运，不污染环境，不散发臭味。

4.7.18  采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。

4.7.19  设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

5  绿色公共建筑

5.1 节地与室外环境

控制项

5.1.1  场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

5.1.2  建筑场地选址无地质灾害（危崖滑坡、洪涝灾害、泥石流）及含放射性或化学物质超标的威胁；建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

5.1.3  不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。

5.1.4  场地内无排放超标的污染源。

一般项

A类

5.1.5  合理采用屋顶绿化、垂直绿化等方式。

5.1.6  绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔、灌木的复层绿化。

5.1.7  合理开发利用地下空间。

B类

5.1.8  场地环境噪声符合现行国家标准和山东省有关标准的规定。

5.1.9  建筑物周围人行区风速低于5m/s，不影响室外活动的舒适性和建筑通风。

5.1.10  场地交通组织合理，到达公共交通站点的步行距离不超过500m。

5.1.11  合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地进行处理并达到有关标准的规定。

5.1.12  充分利用尚可使用的旧建筑，并纳入规划项目。

5.1.13  室外透水地面面积比不小于40%。

5.2 节能与能源利用

控制项

5.2.1  围护结构热工性能指标符合现行山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ14-036）的规定。

5.2.2  采暖、空气调节系统的施工图设计阶段，进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，并以此合理选择末端设备、确定管道直径、选择冷热源设备等容量。

5.2. 3  空调（采暖）系统冷热源机组的制冷能效比（或制冷性能系数）和锅炉的热效率符合山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ 14-036）中的有关规定值。

5.2.4  采暖和空调冷热水循环水泵的流量和扬程，通过详细的水利计算，合理确定，并确保水泵的工作点在高效区。

5.2.5  不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源。

5.2.6  各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）规定的现行值。

5.2.7  采用集中式空调（采暖）系统的公共建筑，设置分楼层、分室内区域、分用户或分室的冷、热量计量装置；建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房，设置冷、热量计量装置。对改建和扩建的公共建筑，冷热源、输配系统和照明等各部分的能耗进行独立分项计量。

一般项

A类

5.2.8 充分利用建筑场地的自然资源条件，开发利用可再生能源；或通过热泵等先进技术取自自然环境（如大气、地表水、污水、浅层地下水、海水、土壤等）的能量，其可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%或可再生能源发电量不低于建筑总用电量的2%。

5.2.9  建筑总平面布置和平面设计有利于获取冬季日照，利用本地区夏季主导风向及特殊地形环境气流，组织和创造良好的自然通风环境。建筑单体的设计和门窗的设置有利于自然通风、穿堂风和自然采光。设有中庭的公共建筑，设置机械排风装置，充分利用自然通风降温。

5.2.10  空调系统采用多联式空调（热泵）机组或水源热泵机组时，其制冷综合性能系数IPLV（C）或制冷能效比（EER）分别符合《多联式空调（热泵）机组》（GB/T 18837）和《水源热泵机组》（GB/T 19409）中的有关规定值。

5.2.11  太阳能利用与建筑一体化。

B类

5.2.12  建筑节能工程使用的技术、材料、设备等，符合国家和山东省有关政策、标准的规定。

5.2.13  建筑物的主体朝向采用南北向或接近南北向，主要房间避开冬季主导风向和夏季最大日射朝向（西向）。

5.2.14  建筑外窗的可开启面积不小于窗面积的30%，透明幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置；可开启部分的面积不小于幕墙面积的15%。

5.2.15 建筑外窗的气密性等级不低于现行国家标准《建筑外窗气密性能及其检测方法》（GB 7107）规定的4级；建筑幕墙的气密性等级不低于《建筑幕墙物理性能分级》（GB/T 15225）规定的3级。

5.2.16  采用可调节外遮阳。

5.2.17  空调（采暖）系统室内设计计算温度和公共建筑主要空间的人员设计新风量符合山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ 14-036）的有关规定。

5.2.18  技术经济合理时，采用节能型电梯。

5.2.19 通风、空调系统风机的单位风量耗功率（Ws）和冷热水系统的输送能效比（ER）符合现行山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ 14-036）中的相关规定。

5.2.20  冷水（热泵）机组的单台容量及台数选择，适应空调负荷变化规律，满足不同季节及部分负荷的要求。当空调负荷大于528kW时不少于2台。

5.2.21 制冷空调设备采用对大气臭氧（O3）层无破坏作用的制冷剂。

5.2.22  集中式空调系统，技术经济比较合理时，采取热回收技术。

5.2.23  集中式空调（采暖）的输配系统，采取节能措施。

5.2.24  建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时，采取有效措施节约通风空调系统能耗。

5.2.25  定风量全空气空调系统有实现全新风运行或可调新风比的措施。

5.2.26  采用冰蓄冷或冰蓄冷与低温送风相结合的空调系统。

5.2.27  采用热、电、冷联供的分布式能源系统，实现能源的梯级利用，提高能源的综合利用效率。

5.2.28 选用余热或废热利用等方式提供建筑所需蒸汽或生活热水。

5.2.29 采用高效照明光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，设置自动控制或功能分组控制方式。

5.3 节水与水资源利用

控制项

5.3.1  在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。

5.3.2  设置合理、完善的供水、排水系统。

5.3.3  采取有效措施避免管网漏损。

5.3.4  建筑内卫生器具合理选用节水器具。

5.3.5  使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。

一般项

A类

5.3.6  合理规划雨水(包括地面雨水、建筑屋面雨水)径流途径，竖向设计中合理确定绿地高程以充分利用其贮留和渗透能力；采用多种渗透措施使雨水渗入地下，补充地下水资源。

5.3.7  采取各种有效措施对雨水资源进行收集和利用，充分利用各种人工或自然水体、池塘、湿地或低洼地对雨水径流实施调蓄、净化和利用，改善城市水环境和生态环境。

5.3.8  合理选择再生水水源和处理技术。

5.3.9  使用再生水冲厕或免冲厕所技术。

5.3.10 办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于20％、旅馆类建筑不低于15％。

B类

5.3.11 按照高质高用、低质低用的用水原则制定合理的分质供水方案，多目标梯级使用水资源。

5.3.12  给水泵依据设计所需供水量及扬程，选择高效节能水泵，并在高效段内运行。

5.3.13  生活水箱设在建筑物房间内，容积、材质及密封方式设计合理，给水管材对水质无污染，防止给水系统的二次污染。选用高性能阀门、零泄漏阀门避免管道渗漏。

5.3.14  水加热器及热水箱设在建筑物房间内，设备、热水系统供水及回水管道采用有效的保温隔热技术措施。

5.3.15  不同建筑类型及同一建筑不同使用性质的给水、热水系统分别设置计量装置。

5.3.16  排水系统采用雨、污分流系统。对于远离城市污水集中处理系统的建筑物，生活污水经分散式生活污水处理设施处理后排放。

5.3.17  采用便器排水和其他杂排水完全分流制。

5.3.18  绿化浇灌采用微灌、渗灌、低压管灌等节水型高效灌溉技术。

5.3.19  游泳池、游乐池、景观水、水上乐园等给水系统采用循环供水系统，无水质恶化现象，并经机械过滤，加药和消毒处理。

5.3.20  绿化用水、洗车用水、景观用水等非饮用水采用再生水、雨水等非传统水源。

5.3.21  保护性开发利用地下热水资源。

5.4 节材与材料资源利用

控制项

5.4.1  建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准（GB 18580～GB 18588）和《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）的要求。

5.4. 2  建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

一般项

A类

5.4.3  在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环利用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，利用可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上。

5.4.4  将建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类处理，并将其中可再利用材料、可再循环利用材料回收和再利用。

5.4.5  在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不小于30%。

5.4.6  使用商品砂浆。

B类

5.4.7 建筑材料选用建设部和山东省推广应用的产品。

5.4.8 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70%以上。

5.4.9  现浇混凝土采用预拌混凝土。

5.4.10  建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢等材料。

5.4.11  土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。

5.4.12  办公、商场类建筑室内采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾产生。

5.4.13  选用遵循模数协调原则的建筑构配件和材料，减少施工废料。

5.4.14  采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

5.5 室内环境质量

控制项

5.5.1  采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、新风量、风速等参数符合山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ14-036）的规定。

5.5. 2  建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。

5.5. 3  室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325）的有关规定。

5.5.4  宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GBJ 118）中室内允许噪声标准的二级规定；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》（GB 9670）的相关要求。

5.5.5  建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）的有关要求。

一般项

A类

5.5.6  设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。

5.5.7  采用合理措施改善室内或地下空间的自然采光效果。

B类

5.5.8  室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。

5.5.9  宾馆类建筑围护结构构件隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GBJ 118）的一级规定。

5.5.10  建筑平面布局和空间功能安排合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。

5.5.11  办公、宾馆类建筑75%以上的主要功能空间室内采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》（GB/T 50033）的规定。

5.5.12  建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。

5.5.13  采用热辐射、冷辐射、地板采暖技术改善室内热环境。

5.6 电气与智能化系统

一般项

A类

5.6.1  建筑通风、空调、水泵、电梯等设备自动监控系统技术配置合理，系统高效运行。

5.6.2  智能化系统定位正确，信息网络系统功能完善。

B类

5.6.3  火灾自动报警系统的设置符合现行国家消防规范的规定。

5.6.4  合理选择变电所的位置，采取提高供电系统的功率因数的措施。

5.6.5  配变电所采取有效的减振降噪及电磁辐射屏蔽措施。

5.6.6  充分利用昼光照明、太阳能发电等可再生能源利用技术。

5.7 运营管理

控制项

5.7.1  物业管理按照山东省《物业管理条例》进行。

5.7. 2  制定并实施节能、节水等资源节约与绿化管理制度。

5.7. 3  建筑运行过程中无不达标废气、废水排放。

5.7. 4  分类收集和处理废弃物，且收集和处理过程中无二次污染。

一般项

A类

5.7.5  物业管理部门建立了必要的预警机制和突发事件的应急管理系统。

5.7.6 制定消防管理制度，消防设施和疏散指示标志及出口符合国家相关标准的规定。

5.7.7  配备完善的建筑能耗监测系统。

B类

5.7.8  物业管理部门有完善的员工行为规范手册。

5.7.9  建筑运行中各项节能指标要达到国家及山东省相关技术标准的规定。

5.7.10  建立设备管理制度，制定完善的设备使用手册和操作规程。

5.7.11  物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证。

5.7.12  设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

5.7.13  对空调系统进行定期维修和检测，进行定期的清洗。

5.7.14  办公室、商场类公建耗电、冷热量等实行计量收费。

5.7.15  具有并实施资源管理激励机制，管理业绩与节约资源、提高经济效益挂钩。

5.7.16  建立耗材的采购、储备、使用制度。

5.7.17  垃圾站（间）设冲洗和排水设施。存放垃圾及时清运，不污染环境，不散发臭味。

5.7.18  对可循环利用物质进行有效回收，回收率达到70％以上。

附录A  绿色建筑设计评价不参评的条文

表A.0.1   绿色建筑设计评价不参评的条文（住宅建筑）

| 评价指标 | 不参评的条文 |
| --- | --- |
| 节材与材料资源利用 | 4.4.1、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.8 |
| 室内环境质量 | 4.5.4、4.5.6 |
| 运营管理 | 4.7.1～4.7.5、4.7.6～4.7.19 |

表A.0.2   绿色建筑设计评价不参评的条文（公共建筑）

| 评价指标 | 不参评的条文 |
| --- | --- |
| 节地与室外环境 | 5.1.8 |
| 节材与材料资源利用 | 5.4.1、5.4.4、5.4.5、5.4.6、5.4.8 |
| 室内环境质量 | 5.5.3 |
| 运营管理 | 5.7.1～5.7.4、5.7.5～5.7.18 |

本规定用词用语说明

1  为便于在执行本规定条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词用语说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按有关标准、规范或规定执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（规定）”。