| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 常 见 问 题 |  | 判 断 依 据 |  |  |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |  |
| 1 有关法律、法规、规章的内容 | 1.1 设计单位超资质承接业务。 |  | 《建设工程勘察设计条例》(国务院令第293号)、《资质管理规定》（建设部令第93号）、《分级标准》（建设【2001】22号文） |  |  |  |  |  | 另行委托符合资质要求的设计单位承接业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 专业技术人员未按要求执业（包括超资格执业或未按要求签章）。 |  | 《注册建筑师条例实施细则》（建设部第52号令） |  |  |  |  |  | 由符合资格要求的注册工程师按规定签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 厂房、仓库与宿舍合建。 |  | 《消防法》（主席令第4号） |  |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  |  |  | 全套图纸 |  |  |  |
|  | 1.4 未设防治污染的措施。 |  |  | 《环境保护法》(主席令第22号) |  |  |  |  |  | 防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 |  |  | 总平面图、总说明 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 相关部位未采用安全玻璃。 |  |  | 《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号） |  |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 建筑设计总说明、门窗表 |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 采用淘汰或禁用材料，如粘土砖、含聚乙烯醇缩甲醛的涂料（106、107、803涂料）等。 |  |  | 《关于推荐使用、限制使用及禁止使用的墙体材料品种目录的通知》（东墙办[2005]1号）、《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告） |  |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 设计深度达不到招标和施工的要求。 |  |  | 《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条 |  |  |  |  |  | 修改深化设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 有关强制性条文的内容 | 2.1 建筑防火设计分类、耐火等级、屋面及地下室防水等级等的标示缺漏或有误。 |  |  | 《高规》第3.0.1、3.0.4条/《建规》第1.0.3、2.0.1条/《汽车库规》第3.0.3条/《屋面规》第3.0.1条/《地防水规》第3.2.2条 |  |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 墙体及楼板孔洞无防火封堵措施。 |  |  | 《高规》第5.3.3条 |  |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 建筑设计总说明、平面图 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 防火间距不足。 |  |  | 《高规》第4.2.1条/《建规》第三章第三节、第四章第三节、第五章第二节/《汽车防规》第4.2节 |  |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 总平面图 |  |  |  |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  | 判 断 依 据 |  |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |  |  |
| 2 有关强制性条文的内容 |  | 2.4 基础、地下室、化粪池、挡土桩、台阶、坡道、阳台等突出用地红线或道路红线。 |  |  | 《通则》第4.2.1条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 总平面图(用地红线是两个基地的分界线，界内的任何部分不能越界) |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 地下车库出入口距城市道路小于7.5m，在出入口边线内2m处到距边线7.5m外的120度视角内有障碍物。 |  |  | 《车库规》第3.2.8条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 总平面图、地下室平面 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 消防登高面不是设在有安全出口一侧或登高面长度不足。 |  |  | 《高规》第4.1.7条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 总平面图、平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 高层建筑未设置环形消防车道，沿街建筑长度超过要求时，未设置穿过建筑物的消防车道，封闭内院或天井未设置连通街道和内院的人行通道。 |  |  | 《高规》第4.3.1条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 总平面图、平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 设备房与地下车库防火分区混淆，以地下车库防火分区面积代替设备房防火分区面积。 |  |  | 《车库防规》第5.1.1条/《高规》第5.1.1条/《建规》第5.1.3条 |  |  |  |  | 重新划分防火分区 |  |  |  | 地下室及首层平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 地下室与地面层共用楼梯时，未采取相应措施。 |  |  | 《高规》第6.2.8条/《建规》第5.3.6条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.10 总建筑面积超过一个防火分区时未划分防火分区。 |  |  | 《高规》第5.1.1、5.1.5条/《建规》第3.2.1、5.1.1条 |  |  |  |  | 重新划分防火分区 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.11 公建超过3层或每层超过500㎡时仅设一部楼梯。 |  |  | 《建规》第5.3.1条 |  |  |  |  | 增设疏散楼梯 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.12 民用建筑超过四层或厂房总面积超过一个防火分区时，疏散梯在首层无直接对外出口。 |  |  | 《建规》第5.3.8条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  | 判 断 依 据 |  |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |  |  |
| 2 有关强制性条文的内容 |  | 2.13 楼梯间或防烟前室内设有门、窗、洞口（非公共走道疏散门及住宅防火户门）。 |  |  | 《高规》第6.2.5条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图/详图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.14 封闭疏散楼梯及防烟楼梯内设有房间门窗（非公共走道疏散门）。 |  |  | 《建规》第7.4.1条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图/详图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.15 防烟前室(合用前室)的自然排烟外窗可开启面积小于2（3）㎡。 |  |  | 《高规》第8.2.2.1条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图/门窗大样图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.16 防火墙两侧门窗洞口水平距离小于2m，在内转角处水平距离小于4m。 |  |  | 《高规》第5.2.2条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.17 面积超过60㎡的房间仅设一个门。 |  |  | 《建规》第5.3.1条 |  |  |  |  | 增设一门 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.18 住宅首层公共出入口位于阳台、外廊、敞开楼梯平台下方时未设防护措施。 |  |  | 《住宅规》第4.2.3条 |  |  |  |  | 加设雨蓬等防护措施 |  |  |  | 住宅首层平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.19 复式住宅的底层卫生间位于下层住宅居室上方。 |  |  | 《住宅规》第3.4.3条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 住宅复式住宅平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.20 （商场、人群密集场所）疏散宽度(含楼梯段和疏散门)不够。 |  |  | 《商店规》第3.1.2、4.2.5条/《建规》第5.3.12条 |  |  |  |  | 增加疏散梯段及门宽度 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.21 （商场、住宅、老年人建筑、幼儿园、中小学）楼梯扶手、踏步的安全构造未根据各自不同要求来设计。 |  |  | 《商店规》第3.1.6条/《住宅规》第4.1.3条/《幼儿园规》第3.6.5条/《中小学规》第6.3.5条；其他相关文件。 |  |  |  |  | 根据各自不同要求修改设计 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.22 檐沟纵向排水坡度未标注或坡度小于1%；檐沟汇水时穿过变形缝。 |  |  | 《屋面规》第4.2.4条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 屋面平面图 |  |  |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  | 判 断 依 据 |  |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |  |  |
| 2 有关强制性条文的内容 |  | 2.23 玻璃幕墙贯穿不同防火分区时，未标示防火封堵措施或有误。 |  |  | 《高规》第3.0.8条 |  |  |  |  | 注明防火封堵措施 |  |  |  | 平面图、剖面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.24 阳台、女儿墙栏杆设计时无可踏面概念，在住宅及其它有儿童经常活动场所，栏杆净高度和竖向杆件间净距不符合要求。采用横向栏杆时，无相应防止攀爬的安全措施。 |  |  | 《住宅规》第4.2.1条/《幼儿园规》第3.7.4条/《通则》第6.6.3条 |  |  |  |  | 幼儿园应≥1.2m,中小学≥1.1m,其它在24m以下≥1.05m,在24m以上≥1.1m |  |  |  | 详图、立面图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.25 住宅楼梯井宽度超过0.11m时，未采取相应安全防护措施。 |  |  | 《住宅规》第4.1.5条 |  |  |  |  | 说明防护措施或减小梯井宽 |  |  |  | 平面图、详图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.26 疏散门、防火门未向疏散方向开门。未标示防火门等级。 |  |  | 《高规》第5.4.2、6.1.16条/《建规》第7.4.7条 |  |  |  |  | 修改门开启方向 |  |  |  | 平面图、门窗表 |  |  |  |  |
|  |  | 2.27无障碍设计范围主要包括建筑基地、建筑出入口与门、公共厕所、垂直交通和水平交通、部分房间和活动场所等。有些图纸虽作了无障碍设计，但不完全符合要求，如坡度为1/12的无障碍坡道不设无障碍扶手；坡道宽度及出入口处通行平台宽度不够；无障碍用门的设计不符合要求；无障碍楼梯设计不符合要求；无障碍用侯梯厅净宽度不够；公共厕所内的无障碍厕位与专用无障碍厕所区别不清楚，无障碍厕位尺寸、器具布置不符要求，专用无障碍厕所用门不符合要求；建筑基地内的道路、停车场未进行无障碍设计等等。 |  |  | 《无障碍规》 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 总平面图、平面图、详图 |  |  |  |  |
|  |  | 2.28 节能设计 |  |  | 《居住节能规》/《公建节能规》 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于软件及实施细则未配套，暂略 |  |  |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  | 判 断 依 据 |  |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |  |  |
| 3 其它错漏或不合理的内容 |  | 3.1 未将总平面图、建筑节能说明的图号列入图纸目录。 |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  |  | 补充列入 |  |  |  | 图纸目录 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 施工图整改阶段，有增减设计图、增加变更通知单等时，未相应修改图纸目录（未将增补图纸、变更通知单等列入，换图且图名、图号未改者除外）。 |  |  |  |  |  |  |  | 补充列入 |  |  |  | 图纸目录 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 对抗震设防烈度、建筑层数、建筑基底面积、建筑总面积等能反映建筑特性的概况叙述不明。 |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  |  | 补充列入 |  |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 设计依据叙述不正确、不完整，主要表现：有关规范名称及编号有误，未列出有关主管部门的批文名称及文号。 |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  |  | 修改、补充 |  |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 对电梯及自动扶梯的载重量、使用功能、速度等性能和使用要求未作标示或有误。 |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  |  | 补充说明 |  |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 门窗型材未说明，采用安全玻璃的部位未说明，对低窗台的防护措施未作标示或有误。 |  |  | 广东省标《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》第3.2.2、4.10.7条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 建筑设计总说明、门窗表 |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 幕墙（含玻璃、金属、石材）工程、特殊屋面（含金属、玻璃、膜结构）工程、需二次装修的工程未作相关施工说明（未明确标示预留空洞、预埋件、与主体结构的连接方式等其他要求，等等），未形成与主体工程和相关专业的有机衔接，亦即设计文件相互关联处的深度不满足规定，给后续施工留下隐患。 |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  |  | 补充说明 |  |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  |  | 判 断 依 据 |  |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  | 出错部位／图名 |  |  |  |  |
| 3 其它错漏或不合理的内容 |  | 3.8 未说明针对工程特有的安全构造措施，主要是对住宅、幼儿园、中小学、老年人建筑、医院等特定人群生活场所的安全构造未说明。 |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  |  | 补充说明 |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 屋面柔性或刚性防水材料选用不当、防水构造层次混乱（不设隔离层、不设保护层、找平层不分缝等）。 |  |  |  | 《屋面规》第4.3节 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |
|  |  | 3.10 外墙、有积水房间（厨、卫、阳台等）、水池等部位未作防水处理。 |  |  |  | 广东省标《建筑防水工程技术规程》 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 建筑设计总说明 |  |  |  |  |
|  |  | 3.11 未注明钢结构承重部位材料的耐火极限。 |  |  |  | 《建规》第2.0.1条 |  |  |  |  | 增加说明 |  |  | 建筑设计总说明/平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.12 消防车道的设计不利于消防扑救工作，如距建筑物小于5m,消防车道转弯半径小于9m,尽端式消防车道未表示回车场等。 |  |  |  | 《建规》第6.0.1、6.0.4条 |  |  |  |  | 修改设计 |  |  | 总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.13 总平面图深度不足，未明确标示：场地的区域位置，场地的范围，场地内及四邻环境，保留的地形和地物（包括地下工程、挡土墙、护坡等），建筑物的定位坐标，主要建筑物和构筑物的层数、名称，各出入口与城市道路连接，道路及绿化布置，停车场地面积过小不能满足使用需要，总图中无图例表示等。缺竖向设计，基地内排水方向不明，甚至无建筑物室内外设计标高。 |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  |  | 深化设计 |  |  | 总平面图 |  |  |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  |  |  | 判 断 依 据 |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |  |  |
| 3 其它错漏或不合理的内容 |  | 3.14 基地内的经济技术指标未列出；有的技术指标列出了，但不符规范要求，如中小学及幼儿园总图中的技术指标达不到规范要求。 |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  | 深化设计 |  |  |  | 总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.15 居住用房位于电梯井道旁而未采取隔声措施。 |  |  |  |  | 《住宅规》第4.5.3条 |  |  | 采取隔声措施 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.16 住宅开口天井、闭口天井宽度不符广东省地方标准设计要求，房间通风条件不良，住户间相互干扰较大。 |  |  |  |  | 广东省标《居住小区技术规范》第4.0.5、表4.0.5条 |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.17 大量拟出租用的私宅平面布局不合理，无自然通风和采光等。 |  |  |  |  | 《住宅规》第3.2.1条/《宿舍规》第3.1.3条 |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.18自动扶梯扶手与周边障碍物的距离不符合要求。 |  |  |  |  | 《通则》第6.2.8条 |  |  | 修改设计 |  |  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.19 屋面采用材料找坡还是结构找坡标注不清楚；当采用结构找坡时，坡顶、坡底标高未注明，使屋脊处女儿墙净高常不足1.05m(高层建筑为1.1m)。 |  |  |  |  | 《屋面规》第4.2.2、4.2.3条/《通则》第6.6.3条 |  |  | 修改设计 |  |  |  | 屋面平面图/详图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.20 需设计檐沟汇水到落水管的未设檐沟；落水管位置不明；每根落水管汇水面积过大。 |  |  |  |  | 《屋面规》第4.2.12条 |  |  | 修改设计 |  |  |  | 屋面平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.21 门窗细部尺寸未标注，窗台高度不明。 |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  | 深化设计 |  |  |  | 立面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.22 女儿墙高度与平面、剖面不一致，室外标高与总图标注不一致。 |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  | 修改设计 |  |  |  | 立面图 |  |  |  |  |
|  |  | 3.23 楼梯段特别是梯梁下梯段(含踏步前缘0.3m范围内)净高小于2.2m。 |  |  |  |  | 《通则》第6.7.5条 |  |  | 修改设计 |  |  |  | 剖面图 |  |  |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  |  |  |  | 判 断 依 据 |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |
| 3 其它错漏或不合理的内容 |  | 3.24 低窗台、自动扶梯洞口四周、中庭洞口四周的防护措施未表示或未作相关说明。 |  |  |  |  |  | 《通则》第6.6.3条 |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 剖面图 |  |  |
|  |  | 3.25 剖切面太少，一般仅表示楼梯间构造，建筑物内较复杂部分无剖面，未能充分表达出建筑物功能、环境、空间和设计构想。 |  |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  | 宜深化设计 |  |  |  | 剖面图 |  |  |
|  |  | 3.26 某些重要部位如檐口、女儿墙、阳台、防护雨蓬表达不完善，其构造与建筑详图不一致。阳台及卫生间、厨房等容易积水房间未作降低处理。 |  |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  | 宜深化设计 |  |  |  | 详图 |  |  |
|  |  | 3.27 厨房、卫生间未画详图，其排水设计、各种器具的设置情况不明。 |  |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  | 宜深化设计 |  |  |  | 详图 |  |  |
|  |  | 3.28 女儿墙、檐沟、天沟等未表示泛水、附加层等构造，屋面防水构造层次未说明或与建筑设计总说明不一致。 |  |  |  |  |  | 《屋面规》第5.4.1条 |  |  |  | 宜深化设计 |  |  |  | 详图 |  |  |
|  |  | 3.29 楼梯间及电梯核心筒详图中，梯段、梯井宽度及电梯相关尺寸未注明。有的门扇位置不好，在开启后，明显影响人流疏散宽度，不利于疏散。 |  |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 详图 |  |  |
|  |  | 3.30 门窗数量、洞口尺寸不准确；是防火门窗的未注明防火级别；防火卷帘未注明耐火极限。 |  |  |  |  |  | 《设计深度规定》第4章(建设部编) |  |  |  | 宜深化设计 |  |  |  | 门窗表 |  |  |
| 建筑专业常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 常 见 问 题 |  |  |  |  |  | 判 断 依 据 |  |  |  | 整 改 要 求 |  |  |  | 出错部位／图名 |  |  |
| 3 其它错漏或不合理的内容 |  | 3.31 门窗大样分格比较随意，未根据玻璃本身特点及建筑物特点、节能设计要求来设计门窗格扇。如大型门窗型材及玻璃厚度未经计算就随意使用；外廊处采用平开窗，开启后影响行人安全；窗扇开启面积不符节能设计要求。 |  |  |  |  |  | 《通则》第6.10、6.11节 |  |  |  | 修改设计 |  |  |  | 门窗表 |  |  |