ZZCR-2015-0050001

枣庄市经济和信息化委员会

文件

枣庄市住房和城乡建设局

枣经信字〔2015〕74号

关于进一步加强全市建筑工程通信网络

基础设施建设工作的通知

各区（市）经信局、高新区经发局、住房和城乡建设局、枣庄高新区建设局，各勘察设计、施工图审查、质量监督、中国移动枣庄分公司、中国联通枣庄分公司、中国电信枣庄分公司、中国铁塔枣庄市分公司、房地产开发等单位：

为了进一步加强我市通信网络基础设施建设的管理，依据《中华人民共和国电信条例》、《枣庄市移动通信网络基础设施建设与保护办法》、《枣庄市人民政府办公室关于加快推进光纤到户建设的实施意见》及国家、省、市相关规定，现就进一步加强我市建筑工程通信网络基础设施建设管理的有关工作通知如下：

一、充分认识加强通信网络基础设施建设管理的重要性

通信网络基础设施是经济社会发展的战略性公共基础设施，是信息化建设的重要载体和基础工程，它对于全面推进我市“智慧城市”建设，不断提升城市现代化管理水平和服务保障能力，促进我市信息产业及各项事业的发展起到重要的支撑带动作用。

各级各有关部门要充分认识通信设施建设管理工作的重要性，把建筑工程通信网络基础设施建设纳入基本建设程序，严把勘察设计、施工图审查、工程施工、竣工验收等建设环节，确保建筑工程通信网络基础设施建设工作有序推进。

二、强化措施，切实加强新建楼宇通信设施建设管理

（一）工作要求。建立健全统一规划、集约建设、资源共享、规范管理的建设管理体制，把通信设施作为必备的项目配套，纳入建筑工程的全过程，做到与建筑工程统一规划、同时设计、同时施工、同时验收，并应与建筑工程同步投入使用。

（二）建设标准。新建建筑要按照法律规定统筹考虑通信设施建设需求，建筑物内的通信设施配套资源以及建设用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收，所需经费应当纳入建设项目概算。勘察设计单位应按照《移动通信室内分布系统》（03X102）、《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）、《900、1800MHZ TDMA数字蜂窝移动通信网工程设计规范》（YD5104-2003）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB/50846-2012）等国家标准和《枣庄市建筑工程通信网络基础设施规划建设实施细则》，将通信设施建设列入设计内容。施工图审查机构要严格把关，工程质量监督站要将通信设施纳入工程质量监管范围，施工单位要严格按照审查合格后的施工图纸设计文件进行通信设施建设。

（三）竣工验收。建筑工程验收时应严格按照《移动通信室内分布系统》（03X102）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2003）、《900 1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网工程验收规范》（YD-T5067-2005）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB/50847-2012）、《枣庄市移动通信网络基础设施建设和保护办法》、《枣庄市建筑工程通信网络基础设施规划建设实施细则》等文件要求，进行通信设施工程专项验收。专项验收工作应由建设单位负责组织，施工单位、设计单位、监理及通信管理单位均应参加。验收通过后，验收单位应出具验收情况报告，加盖通信网络基础设施建设验收专用章；对未按要求验收或者验收不合格的住宅建筑及商住楼，不得接入公用电信网。验收通过后，建设单位应在3个月内向市通信行业管理机构、市城市建设档案管理部门备案，同时告知城市管理部门。

（四）实施要求。自本通知印发之日起，新开工建设的建筑工程，均应执行本通知规定；未按照建设通信设施标准设计的，由原设计单位重新补充设计内容，报施工图审查机构把关，并与建筑工程同时施工和验收。之前已经投入使用的建筑工程，没有建设通信配套设施工程的，由通信设施建设单位根据专项规划，统一制定建设方案，经基本建设程序审批后实施；相关市政园林、开发建设、物业管理等部门要积极予以配合支持。

三、密切配合，全面推进通信设施建设

加强建筑工程通信设施建设，不断提升我市信息基础设施建设水平是进一步促进我市城市转型、惠及民生的一项重要工作，各相关单位要严格按照本通知精神和有关规定通力协作，密切配合，及时解决建设中遇到的各种矛盾和问题，全面推进该项工作的开展，为我市经济社会发展做出积极的贡献。

附件：枣庄市建筑工程通信网络基础设施规划建设实施细则

2015年5月21日

枣庄市经济和信息化委员会办公室        　　 2015年5月21日印发

共印36份

附件：

枣庄市建筑工程通信网络基础设施规划建设实 施 细 则

前　言

第一条 为进一步规范枣庄市建筑工程通信网络基础设施的规划建设工作，适应社会信息化发展需要，提高通信建设水平，节约建设资金和空间资源占用，满足通信用户使用需求，依据《中华人民共和国电信条例》、《枣庄市移动通信网络基础设施建设与保护办法》、《枣庄市人民政府办公室关于加快推进光纤到户建设的实施意见》及国家、省、市相关规定，制定本实施细则，以指导枣庄市境内的建筑工程通信网络基础设施的规划和建设工作。

一、总　则

第二条 为全面推进枣庄市公用通信事业发展，推进通信技术进步，节约综合成本，保证通信网络质量，特制订本细则。

第三条 本细则适用于枣庄市境内新建通信网络基础设施的规划建设，改、扩建工程在合理利用原有通信网络基础设施系统的基础上可参照本细则执行。

第四条 本细则是对建筑工程通信基础设施的规划、设计、建设与验收做出的基本要求，有关单位应遵照执行。

第五条 通信基础设施的规划、设计、建设与验收，除应符合本细则外，还应符合现行国家、行业相关标准和规范的规定。本细则与国家、行业相关标准和规范有矛盾时，应以国家、行业相关标准和规范为准。

二、基本规定

第六条 通信网络基础设施（以下简称通信基础设施）是指建筑规划红线内的用于向社会公众提供通信服务的基础设施，包括：满足用户无线通信所需的基站设施以及与之配套的铁塔、机房、管线、杆路、电源、空调等设施和室内分布系统等设备设施，满足用户有线通信所需的通信管道和楼内通信暗管、暗线、桥架、综合布线、电源，以及用于安装通信线路配线设备的机房等设施。

第七条 需要建设通信基础设施的重点建筑物包括：住宅建筑、商住楼、商务楼宇、学校、医院、机场、交通枢纽、大型会展中心、体育场馆、商务写字楼、购物中心、大型批发市场、宾馆酒店、地铁、隧道、政府机关及其它建造物。

第八条 通信基础设施应和建筑物同步规划、同步建设，必须满足有线、无线多系统、多业务接入需求；相关费用应列入建筑工程整体预算。

第九条 通信基础设施建设应遵循以下原则

1、通信基础设施设置应遵循资源集约化设计、按需建设、技术合理、经济节约的原则。

2、通信基础设施应遵循“共建共享、多网合一”的原则进行建设。

3、多通信制式系统合路建设应满足各自的网络指标要求，并保证各通信制式间互不干扰。

4、通信基础设施建设方式的选择应综合考虑覆盖区域面积、覆盖效果、设备成本、施工难易程度等因素，在最优的组合方案下，选择性价比高的方案。

5、通信基础设施的建设，应充分考虑当前网络及未来发展的需求。

三、通信基础设施建设方案

第十条 无线通信设施建设方案

1、宏基站覆盖方式

该方案适用于多层建筑密集的区域，通过在覆盖区域的中心位置建设通信机房，建设铁塔来实现对该区域的有效覆盖，根据覆盖区域的范围确定建设基站的数量。

2、信源机房加拉远天线的覆盖方式

该方案适用于高层建筑密集或者建筑结构较为复杂的覆盖区域，集中设置信源机房，多方位设置天线，通过光纤拉远方式实现移动通信覆盖，根据通信业务需求情况灵活设置信源机房及天线的数量。

3、室内分布系统覆盖方式

该方案适用于相对封闭的建筑物或构筑物的移动通信网络覆盖，通过安装室内分布系统，将移动信号馈入到各路天线，实现对建筑物或者构筑物的整体覆盖。对于通信业务需求较大的建筑物，还要设置通信机房一处。

4、与WLAN共系统建设方式

该方案适用于已经实现WLAN覆盖的区域，通过合路，实现多系统、不同制式的业务覆盖。对于相对独立的建筑物或者构筑物，可以直接将移动网络信号馈入到原系统中，对于规模建筑群，可以对原有的WLAN天线系统进行改造，实现移动通信网络的良好覆盖。

第十一条 有线通信设施建设方案

新建住宅小区、商务楼宇等建筑物应采用光纤到户接入，应预留设备间和电信间，室外预埋地下通信管道，室内预敷设配线管网等设施。

四、通信设施设计要求

第十二条 通信机房设施设计要求

1、通信机房设计要求

（1）通信机房应按电信专用机房要求设置，满足《电信专用房屋设计规范》YD/T 5003-2005的要求。

（2）机房应设在建筑物的底层或设备层或顶层，不宜设在地下一层，当设在地下一层时，应采取防潮、防水、排水等措施。

（3）机房应设在移动网络覆盖区域的中心，机房至天线的最远距离不应超过200m，超过200m应增设分机房。

（4）机房宜靠近垂直上升管井及弱电桥架汇聚区域。

（5）建筑物室外应提供卫星导航系统天线安装位置，卫星导航系统天线安装位置宜选择在楼顶部开阔处，安装位置要求面南方向120o倒锥空间范围内无阻挡，应与机房保持路由畅通，通过桥架或预留孔洞连接，桥架宽度不小于400㎜*200㎜。

（6）机房净高不宜小于2.8m，不宜高于3.2m。

（7）机房面积应根据各系统设备布置操作、维护等要求确定，应预留发展空间，重点保障蓄电池扩容空间需求，机房面积应满足如下要求：

Ⅰ、医院、商务写字楼、购物中心、宾馆酒店、政府机关等楼宇类建筑，建筑面积在10000m2～50000m2间应提供一个通信机房，50000m2以上应提供不少于两个通信机房，每个机房实际使用面积应不少于20m2。

Ⅱ、交通枢纽、会展中心、体育场馆等大型场所，若存在多个独立建筑体，每个超过20000m2的建筑体应提供一个通信机房，每个机房实际使用面积应不少于20m2。

Ⅲ、高校可视功能区域划分，如教学区、宿舍区等，每个区域应提供不少于一个通信机房，每个机房实际使用面积应不少于20m2。

Ⅳ、居民小区占地面积每达到50000m2需提供一个通信机房，每个机房实际使用面积应不少于20m2。

（8）机房要密封，不要预留窗户，机房门采用防火材料，并具有防撬功能。

（9）通信机房设计时需要预留空调室外机的安装位置。

2、机房供电要求

（1）机房电源设计应符合《通信电源设备安装工程设计规范》YD/T5040-2005的规定。

（2）机房电源的电能质量应符合《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993等规范的规定，并符合机房配置设备的技术要求。

（3）机房供电电源宜由建筑物总配电室间直接引来，宜采用直供电方式，并按实际需求安装用电计量装置。交流引入容量建议参照表1规定，或根据实际需求对交流引入容量进行调整。

表1 机房交流引入容量

| 机房面积（m2） | 容量（kW） |
| --- | --- |
| 20 | 30 |

3、机房接地要求

（1）机房接地应采用联合接地方式，统一接地网应符合各参建方的系统接地要求。

（2）防雷接地应满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010和《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005中的相关要求。

4、机房消防与抗震要求

（1）通信基础设施耐火等级和防火要求应符合《邮电建筑设计防火规范》YD5002-1994等相关规范的规定。

（2）机房建筑抗震设计的烈度要求须不低于当地基本设计烈度，地震基本烈度为7度及以上地区，机房设备的安装应采取抗震加固措施。

（3）机房承重要求不低于8kN/m2。

第十三条 天面设置要求

1、需要建设通信铁塔的，要预先埋设铁塔螺栓，并做好防腐防锈处理。

2、对于不需要建设铁塔的，建筑物顶层要预留20m2以上的安装平台或者0.8m以上的实心砖混女儿墙。

第十四条 管线设计要求

1、穿越单体建筑物墙体的通信接入管道单个路由应预留不少于3孔，合用地下室的群体建筑接入管道不应少于两个方向的接入路由，每个路由不少于3孔。进户钢管应采用外径不小于Φ89mm、壁厚不小于5mm的通信钢管。

2、通信基础设施传输线路与电力线路等可能造成干扰的线路交叉时，应正交敷设。

3、通信基础设施传输线路应与电力线路分道敷设，当受建筑条件限制必须平行贴近敷设时，均应采取有效的屏蔽措施，确保无强电、强磁的干扰。通信基础设施传输线路与电力线路的敷设间距应符合表2的规定。

表2 传输线路与电力线路敷设间距规定

| 类别 | 与系统传输线路相对位置 | 最小净距(mm) |
| --- | --- | --- |
| 380V 电力电缆容量<2kVA | 与线路平行敷设 | 130 |
|  | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 70 |
|  | 双方都在接地的金属线槽或钢管中* | 10 |
| 380V 电力电缆容量 2～5kVA | 与线路平行敷设 | 300 |
|  | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 150 |
|  | 双方都在接地的金属线槽或钢管中 | 80 |
| 380V 电力电缆容量>5kVA | 与线路平行敷设 | 600 |
|  | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 300 |
|  | 双方都在接地的金属线槽或钢管中 | 150 |

当380V电力电缆的容量>2kVA，双方都在接地的线槽中，即两个不同线槽或在同一线槽中用金属板隔开，且平行长度  ≤10m时，最小间距可以是10mm。

4、通信基础设施传输线路与其他管线的敷设间距应符合表3的规定。

表3 传输线路与其他管线敷设间距规定

| 管线种类 | 最小平行净距(mm) | 最小交叉净距(mm) |
| --- | --- | --- |
| 避雷引下线 | 1000 | 300 |
| 保护地线 | 50 | 20 |
| 给水管 | 150 | 20 |
| 压缩空气管 | 150 | 20 |
| 热力管(不包封) | 500 | 500 |
| 热力管(包封) | 300 | 300 |
| 煤气管 | 300 | 20 |

5、通信基础设施传输线路与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房之间的最小净距应符合表4的规定。

表4 传输线路与其他机房最小净距

| 名称 | 最小净距(m) |
| --- | --- |
| 配电箱 | 1 |
| 变电室 | 2 |
| 电梯机房 | 2 |
| 空调机房 | 2 |

第十五条 其它要求按照光纤到户的标准执行。

五、施工图纸审查及施工质量监控

第十六条 建设工程施工图设计文件审查是建设工程必须进行和遵守的基本建设程序，没有施工图设计审查的工程，不得办理施工许可。施工图审查机构要严格把关，形成包含通信基础设施在内的配套工程审查机制，并完善图纸审查的书面记录；工程质量监督站要将通信基础设施纳入工程质量监管范围，并加强对通信基础设施工程建设过程的监管；施工单位要按照审查合格后的施工图纸，严格进行通信基础设施建设，对于执行不力的要限期整改，并给予适当的经济处罚。

六、通信工程施工要求

第十七条 通信铁塔

1、对于多层建筑较为密集的区域，应在中心位置的建筑楼顶或者附近公共用地规划通信铁塔，以满足周边建筑的室内覆盖需求。铁塔基础需要8m*8m的施工场地，机械开挖方式进行施工，施工现场设置警戒标志，保证人员及设备的安全，通过合理安排施工时间，减少对周围居民的影响。

2、对于高层建筑通信覆盖需求的区域，应在高层建筑物楼顶设置简易抱杆或者美化天线，充分利用建筑物的高度来实现通信网络覆盖。通信抱杆的制作材料采用国标65号钢管，抱杆长度约3米，一般固定在结构可靠的女儿墙上，如无可靠的女儿墙，则通过配重方式安装在楼顶平台上，美化天线的安装方式与通信抱杆相同。抱杆或美化天线的安装要牢固可靠，不得存在安全隐患，同时不应损害既有建筑物的整体结构。

第十八条 天线

1、移动通信天线的设置，宜与周围环境协调一致，室内装修环境要求较高的建筑，宜隐蔽化设置，天线类型的选择应满足移动通信网络的技术指标要求。

2、移动网络天线的数量要满足覆盖要求，因业务发展需要增加天线数量时，要提前做好规划，不得影响现网的正常使用。

3、室外天线安装在塔身上时，要做好紧固处理，天线主瓣方向不得发生偏移；室外天线安装在建筑物上时，不得影响现有建筑物的结构与性能。

4、室内全向吸顶天线或壁挂天线应牢固安装在天花板或墙壁上，天线主瓣方向要正对目标覆盖区。安装在天花板下时，应不破坏室内整体环境；安装天花板吊顶内时，应预留维护口。

第十九条 线缆

1、线缆的规格型号、数量、布放路径应符合工程设计要求。

2、通信电缆排列必须整齐，外皮无破损、断裂现象。

3、通信电缆布放时应留有适当余量，绑扎力度适宜，布放顺直、整齐，不能互相缠绕，并按连接次序理顺。尽量避免出现斜走线、空中飞线、交叉线等情况。通信电缆绑扎固定的间隔要求建议如表5所示。

表5 通信电缆绑扎固定的间隔要求

| 布放方式 | ≤1/2″线径 | >1/2″线径 |
| --- | --- | --- |
| 水平布放 | ≤1.0m | ≤1.5m |
| 垂直布放 | ≤0.8m | ≤1.0m |

4、通信电缆应避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线，确保无强电、强磁的干扰。

第二十条 器件

1、无源器件安装时应采用相应的安装件进行固定，并且垂直、牢固，不得悬空放置，不应放置室外，如特殊情况需室外放置，必须做好防水、防雷处理，在线槽布放的无源器件应用扎带固定牢固。

2、无源器件安装接头牢固可靠，电气性能良好，两端应固定牢固。

3、无源器件严禁接触液体，并防止端口进入灰尘。

4、有源器件安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。

5、有源设备不允许空载加电。

6、有源器件应有良好接地，并应采用截面积不小于16mm2的接地线与建筑物的主地线连接。

7、标签应粘贴在设备、器材正面可视的地方，并用防水胶带进行防水处理。

七、验收和备案

第二十一条 一般规定

1、建筑工程验收时应严格按照《移动通信室内分布系统》（03X102）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2003）、《900 1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网工程验收规范》（YD-T5067-2005）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB/50847-2012）、《枣庄市移动通信网络基础设施建设和保护办法》、《枣庄市建筑工程通信网络基础设施规划建设实施细则》等文件要求，进行通信设施工程专项验收，专项验收工作应由建设单位负责组织，施工单位、设计单位、监理及通信管理单位均应参加。验收通过后，验收单位应出具验收情况报告，加盖通信网络基础设施建设验收专用章。对未按要求验收或者验收不合格的住宅建筑及商住楼，不得接入公用电信网。

2、通信基础设施工程隐蔽项目的验收应在施工阶段同步进行。

3、备案制度

建筑工程验收通过后，建设单位应在3个月内向市通信行业管理机构、市城市建设档案管理部门备案，同时告知城市管理部门。

第二十二条 机房验收

1、机房的土建工程应全部竣工，房屋地面平整、光洁。门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运，门锁和钥匙齐全。

2、机房内敷设的线槽、暗管、孔洞及竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

3、机房防雷接地装置应符合设计要求。接地电阻值应满足设计要求。

4、机房的面积、高度、通风、防火、照明及环境温度、湿度应符合设计要求。

第二十三条 市电工程引入

1、使用的电缆要具有电力系统入网许可证，使用地埋方式接入的电缆要有铠装外层保护，进入机房的电缆要具有阻燃功能。

2、设置的交流配电设备附带检验报告。

第二十四条 通信管线工程

1、楼顶至机房的竖井/管线规格应满足需要，确保畅通。

2、穿越建筑物使用的钢管型号及数量应满足需要。

3、合用地下室的群体建筑接入管道使用的钢管型号及数量应满足需要。

4、光纤到户要符合有关要求。

第二十五条 天面设置

1、需要建设楼顶塔的建筑物应预埋铁塔螺栓。

2、需要安装通信抱杆或者美化天线的建筑物要具备施工条件。

第二十六条 系统性能验收

1、通信基础设施覆盖区内可接通率应符合：通信基础设施覆盖区内的90％位置，99％的时间、在20秒内移动台均可接入网络。同一移动网内的本地呼叫接通率≥90％；同一移动网内的国内长途呼叫接通率≥85％；两个或多个移动网间呼叫，或移动与固定网间呼叫接通率≥80％。

2、入户光纤的接续以及光缆与尾纤的成端接续应采用熔接法,每个接续点的熔接损耗值应符合表6的要求。

表6 单模光纤熔接损耗要求(dB)

| 单纤 |  | 光纤带 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 双向平均值 | 单向最大值 | 双向平均值 | 单向最大值 |
| ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.25 |

八、附  　则

第二十七条 本实施细则自2015年6月22日起实施，有效期至2020年6月21日。